Gemeinde Bad Füssing

Gehobene Erlaubnis

Antrag

für den Vollzug der Wassergesetze und Abwasserabgabengesetz

zum Einleiten von Abwasser aus der Sammelkläranlage Bad Füssing und von Regen- und Thermalwasser aus dem Regenwassersammler

in den Inn

Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	1

1.1	Veranlassung	1

1.2	Antragsteller	1

2.	Einzugsbereich	2

2.1	An die Sammelkläranlage angeschlossene Gemeinden und Gemeindeteile	2

2.2	Örtliche Gegebenheiten	2

3.	Kanalsystem und Einleitungsgewässer	4

3.1	Abwasserableitung	4

3.2	Einleitungsgewässer	4

4.	Sammelkläranlage Bad Füssing und Pumpwerk am Inn	5

4.1	Sammelkläranlage Bad Füssing	5

4.2	Pumpwerk am Inn	6

5.	Hydraulische Angaben	7

5.1	Sammelkläranlage Bad Füssing	7

5.2	Pumpwerk am Inn	7

5.3	Überleitung in den Würdinger Bach	8

5.4	Thermalwasser	9

5.5	Zusammenstellung der hydraulischen Daten	9

6.	Größenklasse, Ausbaugröße und beantragte Werte	11

6.1	Für die Sammelkläranlage Bad Füssing	11

6.2	Für dem Regen- und Thermalwasserkanal	11

6.3	Antrag	12

# Allgemeines

## Veranlassung

Mit Bescheid des Landratsamtes Passau vom 26.07.2007, Az.: 641/11-1600101, ist dem Unternehmensträger die Gehobene Erlaubnis erteilt, das gereinigte Abwasser aus der Sammelkläranlage Bad Füssing in den Inn und Regen- und Thermalwasser in den Inn bzw. in den Würdinger Bach einzuleiten. Die Dauer dieser Erlaubnis endet mit 31.12.2025.

Mit vorliegendem Antrag für den Vollzug der Wassergesetze und Abwassergesetze wird ab 01.01.2026 eine neue Gehobene Erlaubnis nach Art. 16 Bayer. Wassergesetz (BayWG) zur Benutzung von Gewässern beantragt.

## Antragsteller

Die Gemeinde Bad Füssing betreibt und unterhält die Sammelkläranlage Bad Füssing mit dem Pumpwerk am Inn sowie die Regen- und Thermalwasserentsorgung.

# Einzugsbereich

## An die Sammelkläranlage angeschlossene Gemeinden und Gemeindeteile

Neben der Gemeinde Bad Füssing mit den Ortsteilen Safferstetten, Riedenburg, Würding und Egglfing sind die ehemalige Bundeswehrkaserne Pocking-Waldstatt und die Nachbargemeinden Rotthalmünster, Kirchham und Malching als Einleiter an die Kläranlage angeschlossen.

Durch den weiteren Ausbau der Abwasserbeseitigung im Gemeindeaußenbereich sind auch die Ortsteile Aigen, Irching, Aufhausen und Holzhäuser im Westen, Gögging im Osten und Angering im Norden sowie die im Nordwesten liegenden Ortsteile Hart und Wendlmuth an die Abwasser­ reinigung angeschlossen.

Anschluss Ering

Für das Jahr 2026 plant die Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, die vorhandene Kläranlage stillzulegen und an die Kanalisation der Gemeinde Bad Füssing anzuschließen. Der Anschluss würde im Ortsteil Aigen am Inn erfolgen. Das gesammelte Abwasser würde anschließend über die vorhandene Pumpstation in Aigen am Inn zum Ortsteil Egglfing und danach zur Sammelkläranlage transportiert. Die derzeit laufenden Planungen seitens der Gemeinde Ering gehen von einem Abwasserspitzenzufluss von 15 l/s aus und die Belastung des anfallenden Abwassers würde 1.500 Einwohnergleichwerten entsprechen.

## Örtliche Gegebenheiten

Die beiden Gemeinden Bad Füssing und Rotthalmünster bilden im Einzugsbereich der Sammelkläranlage die abwassertechnischen Schwerpunkte der linksstromig des Inn, rund 30 km oberhalb von Passau liegenden Abwasserreinigungsanlage.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen bzw. der Menge, der an die Kläranlage Bad Füssing angeschlossenen Einwohner von 2020 bis 2024 inkl. einer Hochrechnung bis 31.12.2045 stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 1: Entwicklung der an den Kanal angeschlossenen Einwohner

|  |  | Gem. Bad Füssing | Markt Rotthalmünster | Gem. Malching | Gem. Kirchham |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 7.660 | 3.655 | 984 | 2.908 |
|  | 2021 | 7.732 | 3.661 | 984 | 2.917 |
|  | 2022 | 7.787 | 3.688 | 1.000 | 2.936 |
|  | 2023 | 8.135 | 3.648 | 1.011 | 2.905 |
|  | 2024 | 8.239 | 3.659 | 999 | 2.910 |
| Veränderung 2020 zu 2024 |  | 579 | 4 | 15 | 2 |
| Veränderung in % |  | 7,56 | 0,11 | 1,52 | 0,07 |
| Hochrechnung bis 31.12.2045 |  | 11.279 | 3.680 | 1.078 | 2.921 |

Anhand der dargestellten Hochrechnung bis 31.12.2045 der Einwohner, welche an die Kläranlage in Bad Füssing angeschlossen sind, kann man am Markt Rotthalmünster, der Gemeinde Kirchham und der Gemeinde Malching eine stabile bzw. tendenziell stagnierende Entwicklung erkennen. Im Gegensatz dazu kristallisiert sich für die Gemeinde Bad Füssing eine positive Entwicklung der an die Kläranlage angeschlossenen Einwohner heraus. Im Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.01.2024 konnte eine Steigerung von 7,56 % bzw. 579 absolut verzeichnet werden.

Laut Hochrechnung sind bis zum 31.12.2045 insgesamt 18.958 Einwohner an die Kläranlage angeschlossen. Bei einem Anschluss der Gemeinde Ering würde diese Zahl um ca. 1.500 auf 20.458 steigen. Im weiteren Verlauf des Antrags wird dargelegt, dass die vorhandenen Kapazitäten der Kläranlage für die Menge von 20.458 angeschlossenen Einwohnern gegeben sind.

Durch den touristischen Schwerpunkt von Bad Füssing mit drei Thermen und zahlreichen Übernachtungsbetrieben spielen besonders die Übernachtungszahlen, Aufenthaltsdauer und Gästeankünfte eine große Rolle bei der Aus-bzw. Belastung der Kläranlage.

Die Entwicklung der Übernachtungszahlen, Aufenthaltsdauer und Gästeankünfte von 2020 bis 2024 wird in folgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 2: Touristische Entwicklung

|  | Aufenthaltsdauer in Tage |  |  | Übernachtungen |  |  | Gästeankünfte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 10,8 |  |  | 1.374.572 |  |  | 185.202 |  |  |
| 2021 | 12,4 | Diff. | 14,8 % | 1.375.058 | Diff. | 0,1 % | 178.573 | Diff. | -3,6% |
| 2022 | 6,7 | Diff. | -46,0 % | 1.880.295 | Diff. | 36,7 % | 280.115 | Diff. | 56,9 % |
| 2023 | 7,6 | Diff. | 13,4 % | 1.999.156 | Diff. | 6,3 % | 308.876 | Diff. | 10,3 % |
| 2024 | 7,3 | Diff. | -3,9 % | 2.013.779 | Diff. | 0,7 % | 319.913 | Diff. | 3,6 % |
| Ø | 8,96 |  |  | 1.728.572 |  |  | 254.536 |  |  |

Anhand dieser Tabelle kann man klar den Einfluss der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Folgen für den Tourismus im Kurort erkennen. Dies wird besonders in den Jahren 2020/2021 und in Teilen 2022 deutlich. Es folgte in der Zeit ab Mitte 2022 eine touristische Erholung, die jedoch in den beiden zurückliegenden Jahren 2023 und 2024 großenteils stagnierte. Für die Zukunft kann mit gleichbleibenden Übernachtungszahlen von ca. 2,1 Mio. und Gästeankünften von ca. 320.000 ausgegangen werden.

# Kanalsystem und Einleitungsgewässer

## Abwasserableitung

Das Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlage Bad Füssing wird von vier Hauptsammlern durchzogen:

Schmutzwasserhauptsammler Rotthalmünster-Kirchham-Safferstetten-Kläranlage. Rotthalmünster ist im Mischsystem, Kirchham im Trennsystem und der Ortsteil Safferstetten der Gemeinde Bad Füssing ebenfalls im Trennsystem angeschlossen.

Mischwasserhauptsammler Kaserne Pocking-Bad Füssing-Kläranlage.

Die Kaserne Pocking ist im Mischsystem und die Gemeinde Bad Füssing teilweise im Misch- und Trennsystem angeschlossen.

Schmutzwasserhauptsammler Gögging-Würding-Aichmühle-Kläranlage. Alle drei Ortsteile sind im Trennsystem angeschlossen.

Schmutzwassersammler Aufhausen-Aigen-lrching-Egglfing-Kläranlage.

Alle vier Ortsteile entwässern im modifizierten Trennsystem; der an lrching angeschlossene Ortsteil Holzhäuser sowie die beiden an Aigen angeschlossenen Ortsteile Hart und Wendlmuth im Trennsystem. An den Ortsteil Aufhausen ist über eine Druckleitung die Gemeinde Malching in einem Trennsystem angeschlossen.

Regenwasserkanal Bad Füssing-Kläranlage.

Im  Regenwasserkanal,  der  durch  den   nordöstlichen   Bebauungsbereich   von   Bad Füssing führt, wird auch das Thermalwasser aus den Bäderbetrieben abgeleitet und an der Kläranlage vorbei mit dem beaufschlagten Kläranlagenablauf zum Pumpwerk am Inn geführt.

## Einleitungsgewässer

Die in der mechanisch-biologischen Sammelkläranlage behandelten Abwässer werden über ein Pumpwerk in den Inn eingeleitet.

Die Einleitungsstelle in dieses Gewässer liegt im Staubereich der Staustufe Schärding­Neuhaus der Österreich-Bayerischen-Kraftwerk AG bei Fluss-km 31,925.

Der Ablauf aus dem Regen- und Thermalwasserkanal nach der Kläranlage wird ebenfalls zum Pumpwerk am Inn und dann in den Inn abgeleitet.

Für Starkregenereignisse wird das Regen- und Thermalwasser ab einer gewissen Maximalmenge nach der Kläranlage direkt in den Würdinger Bach abgeschlagen.

# Sammelkläranlage Bad Füssing und Pumpwerk am Inn

## Sammelkläranlage Bad Füssing

Die Kläranlage Bad Füssing wurde Ende der sechziger Jahre als mechanische Anlage mit Schlammbehandlung für 28.000 EW errichtet. Anfang der achtziger Jahre erfolgte die Erweiterung zu einer mechanisch-biologischen Anlage für 50.000 EW.

In den Jahren 1997 und 1998 erfolgte der Umbau für Nitrifikation und Denitrifikation. Die Anlagenkapazität betrug etwa 60.000 EW.

In den Jahren 2003 und 2004 wurden umfangreiche Erweiterungs- und Optimierungsmaß­ nahmen durchgeführt, um die Anlage auch zukünftig betriebssicher und unter Einhaltung der vorgegebenen  Ablaufwerte  betreiben  zu  können.  Dabei  wurde  die  Anlagenkapazität auf

95.000 EW erhöht. Die maximale Durchflussmenge nach Erweiterung beträgt im Mischwasserfall 1.500 m3/h.

Die Kläranlage ist nach den Erweiterungs- und Optimierungsmaßnahmen auf eine BSB5-Fracht (psch) von 5.700 kg/d (entsprechend 95.000 EW60) ausgelegt. Dies entspricht der Größenklasse 4 nach Anhang 1 zur Abwasserverordnung.

Bei der Erweiterung und Optimierung der Anlage wurden insbesondere durchgeführt:

- Sanierung Rechenhaus, Feinrechenanlage mit Rechengutwäsche und Sandwaschanlage

- Fahrbahnabdeckungen für Sandfang und Vorklärung

- Gasmotorenerneuerung (Ersatz für Schadensfall)

- Vorklärung -  hydraulischer Umbau Beckenablauf

- Umbau Kombibecken zur Belebung mit Einbau Belüftung

- Erweiterung Gebläsestation einschließlich Elektroraum

- Neubau von zwei Nachklärbecken mit Rücklaufschlammpumpwerk

- Neubau Frischschlammeindicker

- Neubau maschinelle Schlammentwässerung

- Umbau eines Schlammpolders als Schlammwasserausgleichsbecken

- Neubau einer Fahrzeughalle

- Sanierung der bestehenden Faulbehälter

- Trinkwasserversorgung für Kläranlage

- Brauchwasserversorgung für Kläranlage

- Erneuerung  Elektrotechnik/ Prozessleittechnik

Nach Inbetriebnahme der neuen maschinellen Schlammentwässerung wurden 2004/2005 die beiden bestehenden Faulschlammbehälter grundlegend in Bausubstanz und maschineller sowie elektrotechnischer Ausrüstung saniert.

Zur Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen wurde im Nordosten der Kläranlage die Flurstücks-Nr. 770 für die Errichtung der neuen Nachklärung und der maschinellen Schlammentwässerung erworben.

Im Osten der Kläranlage wurde ebenfalls ein Flurstück in Richtung Würdinger Bach erworben. Dieses Grundstück war für die neuen Zu- und Ableitungen der Nachklärung erforderlich, die um die Gebläsestation geführt werden mussten.

## Pumpwerk am Inn

Mit Hilfe des Pumpwerkes am Inn wird die gesamte, aus der Sammelkläranlage Bad Füssing abfließende Wassermenge und der Thermalwasserablauf in den Inn gepumpt. Das Wasser fließt dem Pumpwerk durch eine Freispiegelleitung zu und wird durch eine Druckleitung durch den Damm in den Inn gepumpt. Das Pumpwerk arbeitet auf Grund der ständig anfallenden Wassermengen im Dauerbetrieb.

Der Bau und die Erstausrüstung des Pumpwerkes erfolgten 1969. Im Jahr 1994 wurden  neue Pumpen eingebaut und Teile der Schaltanlage erneuert. Bei Wartungsarbeiten wurden erhebliche Schäden an der bestehenden Pumpwerksverrohrung festgestellt. Die Absperrarmaturen und die kleinen Pumpen waren seit geraumer Zeit defekt.

Das Pumpwerk am Inn wurde grundlegend saniert. Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:

- Grundüberholung Pumpe III und IV (große Pumpen)

- Neuausrüstung Pumpe I und II (kleine Pumpen)

- Neuausrüstung komplette Pumpenverrohrung mit Armaturen

- Neuausrüstung Messtechnik und Steuerung für die kleinen Pumpen, Gesamtsteuerung

- Sanierung Bautechnik nach Erfordernis

- Feststellung des Erhaltungsaufwandes Zu- und Ableitung Pumpwerk (Kamerabefahrung)

- Sanierung Zu- und Ableitung Pumpwerk nach Erfordernis.

Die Sanierungsmaßnahmen wurden im August 2005 abgeschlossen sein.

# Hydraulische Angaben

## Sammelkläranlage Bad Füssing

Für die Kläranlage Bad Füssing wurde auf Grund der erhöhten Durchflusswassermengen im Mai 2001 eine hydraulische Nachrechnung durchgeführt. Die Berechnung ergab die hydraulischen planerischen Vorgaben für die Erweiterungs- und Optimierungsmaßnahmen.

Die Sammelkläranlage Bad Füssing ist nach Abschluss der Erweiterungs- und Optimierungsmaßnahmen derzeit auf folgende Wassermengen ausgelegt:

Jahresschmutzwassermenge				3.000.000	m3/a

Trockenwetterabfluss Q1d				12.000		m3/d

max. Trockenwetterabfluss O1h				750     		m3/h	A      210 l/s

Mischwasserabfluss Om				1.500      	m3/h	A      420 l/s

Für etwaige Stör- und Wartungsfälle mit Außerbetriebnahme von Becken im Kläranlagenbereich ist für den Mischwasseranfall teilweise ein zusätzlicher Pumpbetrieb erforderlich. Die Anlage ist hierzu mit fest eingebauten Pumpen ausgerüstet.

## Pumpwerk am Inn

Mit der Planung der Sanierungsmaßnahmen im Pumpwerk am Inn wurde eine hydraulische Neuberechnung des Pumpwerkszulaufes und der Druckleitung zum Inn durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der beschränkende Faktor die Zulaufleitung zum Pumpwerk ist. Für diese Leitung wurde eine maximale Durchflussmenge von 730 l/s errechnet.

Die Pumpen des Pumpwerkes am Inn werden nach Beendigung der Sanierungsmaßnahme so angesteuert, dass die Zulaufleitung im Freispiegel betrieben wird und somit die größtmögliche Zulaufmenge erreicht wird.

Die vom Pumpwerk erreichbare Höchstförderleistung liegt dabei mit 800 l/s über der errechneten Höchstzulaufmenge von 730 l/s, d. h. der beschränkende Faktor im System ist die Zuleitung zum Pumpwerk am Inn.

## Überleitung in den Würdinger Bach

Im Bereich der Freispiegelleitung von der Kläranlage Bad Füssing zum Pumpwerk am Inn befindet sich der Zufluss im Strömen. Er geht von Normalwasserverhältnissen in den gesteuerten Abfluss zum Pumpwerk über.

Am Vereinigungsschacht Ablauf Kläranlage und  Thermalwasserablauf  vor  der  Zuleitung DN 1000 ist eine Notüberlaufschwelle mit der Überfallkote 314,52 m üNN eingebaut. Im Ablauf des Thermalwassers befindet sich ein zweiter Überlaufschacht mit einer Höhe der Entlastungsschwelle von 314,72 m üNN und einer 15 m langen Drosselstrecke DN 500 zum Notauslassschacht. Durch diese Drosselstrecke ist bei Vollfüllung des Rohres und maximalem Rückstau der Zulaufleitung zum Pumpwerk am Inn eine maximale Zuführung von 300 l/s bis 400 l/s Thermalwasser möglich.

Eine darüberhinausgehende Thermalwassermenge wird über die Notüberlaufschwelle im Thermalwasser-Überlaufschacht in den Würdinger Bach abgeschlagen.

Die Durchflussmengen und die zugehörigen Wasserspiegellagen im Notauslass der Kläranlage wurden durch iterative Berechnung wie folgt ermittelt:

| Durchflussmenge in l/s | WSP Notauslass in m üNN | Freibord zur Schwelle in m |
| --- | --- | --- |
| 210 | 314,13 | 0,39 |
| 380 | 314,28 | 0,24 |
| 420 | 314,31 | 0,21 |
| 500 | 314,36 | 0,16 |
| 600 | 314,43 | 0,09 |
| 700 | 314,50 | 0,02 |
| 730 | 314,52 | 0 |

Der Wasserspiegel am Auslauf der Freispiegelleitung im Pumpwerk am Inn sollte die Kote von 313,70 m üNN nicht übersteigen, da ansonsten die Vollfüllung des Zulaufrohres und somit die Grenze der Freispiegeleigenschaften erreicht wird.

Die Pumpen des Pumpwerkes am Inn werden so angesteuert, dass im Normalfall ein Wasserspiegel von 313,50 m üNN im Pumpwerk nicht überschritten wird.

Bei einer maximalen Ablaufmenge von 420 l/s aus der Kläranlage Bad Füssing kann somit eine maximale Thermalabwassermenge von 310 l/s dem Pumpwerk zum Inn zugeführt werden. Dies entspricht in etwa auch der maximal möglichen Durchflussmenge der Drosselstrecke im Ablauf des Thermalwasser-Überlaufschachtes. Bei Anfall von größeren Thermalabwassermengen und gleichzeitigem Maximalablauf aus der Kläranlage Bad Füssing werden in etwa zeitgleich die Notentlastungen im Thermalwasser-Überlaufschacht und im Notauslassschacht anspringen.

In weiteren Verlauf des Antrags wird eine Übersicht  dargestellt, welche die Häufigkeit, Dauer und Wassertemperatur der Entlastungsereignisse zeigen. Diese Entlastungsereignisse bzw. Notüberläufe geschehen nur in absoluten Notfällen und werden vom betriebseigenen Prozessleitsystem erfasst und aufgezeichnet.

## Thermalwasser

Die Regen- und Thermalwasserentsorgung ist mit eigenem Bericht dargestellt.

## Zusammenstellung der hydraulischen Daten

Nachstehend werden die relevanten hydraulischen Daten zum derzeitigen Stand aufgeführt.

Sammelkläranlage Bad Füssing

Trockenwetterabfluss Qtd	=	750 m³/h	=	210 l/s

Mischwasserabfluss Qm	=	1.500 m³/h	=	420 l/s

Pumpwerk am Inn

max. mögliche Fördermenge		ca. 800 l/s

max. mögliche Zulaufmenge		ca. 730 l/s

Regen- und Thermalwasserkanal

Bei maximalem Mischwasserabfluss aus der Kläranlage Bad Füssing können aus dem Thermal- und Regenwasserkanal noch ca. 310 l/s zum Pumpwerk am Inn geleitet werden. Darüber hinaus anfallende Wassermengen werden nach der Kläranlage Bad Füssing an den Notüberlaufbauwerken in den Würdinger Bach übergeleitet.

Die in den Würdinger Bach abgeschlagene Wassermenge beträgt demnach

| Max. Zulauf aus Kläranlage bei Qm | 420 l/s |
| --- | --- |
| Max. Zulauf aus Regen- und Thermalwasser | 900 l/s |
| Max. Ablauf zum Pumpwerk am Inn abzüglich | 730 l/s |
| Abschlag in den Würdinger Bach | 590 l/s |

Dies geschieht nur absoluten Notfällen und wird vom Prozessleitsystem der Kläranlage registriert; es erfolgt eine Aufzeichnung über Beginn und Ende des Überlaufs und der Temperatur des eingeleiteten Wassers. Anhand der untenstehenden Tabelle werden die Häufigkeit, Dauer und die Wassertemperatur der Einleitung ersichtlich.

Tabelle 3: Darstellung der Entlastungsereignisse bzw. Notfallüberläufe

| 2020 | kein Notüberlauf erfolgt |
| --- | --- |
| 2021 | kein Notüberlauf erfolgt |
| 2022 | 27. Dezember, 12:08 bis 12:23 Uhr, Wassertemperatur 11,9 °C |
| 2023 | - 14. August, 8:05 bis 8:22 Uhr, Wassertemperatur 13,3 °C - 15. August, 2:27 bis 2:35 Uhr, Wassertemperatur 12,6 °C |
| 2024 | kein Notüberlauf erfolgt |

# Größenklasse, Ausbaugröße und beantragte Werte

Die im weiteren Verlauf des Antrags durchgeführte Berechnung bzw. Bemessung der Kläranlage  ergibt Größenklasse 4 mit 8.640 kg CSB/Tag, dies entspricht einer Ausbaugröße von 72.000 Einwohnergleichwerten. Diese Größenklasse und Ausbaugrößen wird mit diesen Antragsunterlagen beantragt.

Weiterhin werden vom Antragssteller für die Gehobene Erlaubnis ab 01.01.2026 die folgenden Erlaubnisbedingungen  beantragt.

## Für die Sammelkläranlage Bad Füssing

| Jahresschmutzwassermenge | 3.000.000 m³/a |
| --- | --- |
| Trockenwetterabfluss Qtd | 12.000 m³/d |
| max. Trockenwetterabfluss Qth | 750 m³/h |
| Mischwasserabfluss Qmh | 1.500 m³/h |
| chem. Sauerstoffbedarf CSB | 35 mg/l |
| biochem. Sauerstoffbedarf | 16 mg/l |
| BSB5 Stickstoff gesamt Nges | 12 mg/l |
| Ammoniumstickstoff NH4-N | 9 mg/l |
| Phosphor gesamt Pges Größenklasse Ausbaugröße | 1,5 m/l 4 72.000 EW |

Die Einhaltung der Stickstoffwerte soll auf den Zeitraum vom 01.05. bis zum 31.10. eines Jahres beschränkt werden. In der Zeit vom 01.11. bis zum 30.04. jeden Jahres ist die Anlage so zu betreiben, dass eine bestmögliche Nitrifikation und Denitrifikation erzielt wird.

## Für dem Regen- und Thermalwasserkanal

| Regenwetterentlastung in den Würdinger Bach | 600 l/s |
| --- | --- |
| chem. Sauerstoffbedarf CSB | 20 mg/l |
| Stickstoff gesamt Nges | 5,8 mg/l |
| Phosphor gesamt Pges | 0,3 mg/l |
| AOX | 0,1 mg/l |

## Antrag

Der Antragsteller, die Gemeinde Bad Füssing, beantragt, die unter Punkt 4.3 und 4.5 aufgeführten Einleitungsmengen in den neuen Wasserrechtsbescheid aufzunehmen.

Antragsfertiger:						Antragssteller:

Dominic Pletz						Tobias Kurz, Erster Bürgermeister

Bad Füssing, 17.12.2025				Bad Füssing, 17.12.2025

Gemeinde Bad Füssing

Auswertung Betriebsdaten

Anlagen zur

Auswertung Betriebsdaten Kläranlage Bad Füssing

Inhaltsübersicht

Anlage 1: Auswertung Abwassermengen Zulauf Kläranlage	14

Anlage 1.1: Tägliche Abwassermenge in m3/d bei Trockenwetter	14

Anlage 1.2: Spitzenzufluss in m3/h bei Trockenwetter	15

Anlage 1.3: Häufigkeitsverteilung tägliche Abwassermenge in m3/d bei Trockenwetter	16

Anlage 1.4: Häufigkeitsverteilung Spitzenzufluss in m3/h bei Trockenwetter	17

Anlage 1.5: Tägliche Abwassermenge in m3/d alle Tage	18

Anlage 1.6: Spitzenzufluss in m3/h alle Tage	19

Anlage 2. Abwasserbelastung Zulauf Vorklärbecken	20

Anlage 2.1 Einwohnerwerte EWBSB5 und EWCSB Zulauf Vorklärbecken	20

Anlage 2.2 Einwohnerwerte EWNges und EWPges Zulauf Vorklärbecken	21

Anlage 3. Abwasserbelastung Zulauf Biologie	22

Anlage 3.1 Einwohnerwerte EWBSB5 und EWCSB Zulauf Biologie	22

Anlage 3.2 Einwohnerwerte EWNges und EWPges Zulauf Biologie	23

Anlage 4: Messprogramm 06.10. bis 19.10.2025	24

Anlage 4.1: Konzentrationen Zulauf Vorklärbecken	24

Anlage 4.2: Konzentrationen Zulauf Biologie	25

Anlage 4.3: Frachten Zulauf Vorklärbecken (Betriebsanalytik Kläranlage)	26

Anlage 4.4: Einwohnerwerte EW Zulauf Vorklärbecken (Betriebsanalytik Kläranlage)	27

Anlage 4.5: Frachten Zulauf Biologie (Betriebsanalytik Kläranlage)	28

Anlage 4.6: Einwohnerwerte EW Zulauf Biologie (Betriebsanalytik Kläranlage)	29

Anlage 4.7: Frachten Zulauf Vorklärbecken (Fremdlabor)	30

Anlage 4.8: Einwohnerwerte EW Zulauf Vorklärbecken (Fremdlabor)	31

Anlage 4.9: Frachten Zulauf Biologie (Fremdlabor)	32

Anlage 4.10: Einwohnerwerte EW Zulauf Biologie (Fremdlabor)	33

Anlage 5: Auswertung Prozessdaten	34

Anlage 5.1: Abwassertemperatur, Zulauf Kläranlage	34

Anlage 5.2: Schlammkonzentration Belebungsbecken TSBB	35

Anlage 5.3: Schlammvolumenindex ISV	36

Anlage 5.4: Gasproduktion	37

Anlage 5.5: Gasproduktion umgerechnet in EW	38

Anlage 6: Auswertung Ablaufwerte	39

Anlage 1: Auswertung Abwassermengen Zulauf Kläranlage

Anlage 1.1: Tägliche Abwassermenge in m3/d bei Trockenwetter

Anlage 1.2: Spitzenzufluss in m3/h bei Trockenwetter

Anlage 1.3: Häufigkeitsverteilung tägliche Abwassermenge in m3/d bei Trockenwetter

Anlage 1.4: Häufigkeitsverteilung Spitzenzufluss in m3/h bei Trockenwetter

Anlage 1.5: Tägliche Abwassermenge in m3/d alle Tage

Anlage 1.6: Spitzenzufluss in m3/h alle Tage

Anlage 2. Abwasserbelastung Zulauf Vorklärbecken

Anlage 2.1 Einwohnerwerte EWBSB5 und EWCSB Zulauf Vorklärbecken

Anlage 2.2 Einwohnerwerte EWNges und EWPges Zulauf Vorklärbecken

Anlage 3. Abwasserbelastung Zulauf Biologie

Anlage 3.1 Einwohnerwerte EWBSB5 und EWCSB Zulauf Biologie

Anlage 3.2 Einwohnerwerte EWNges und EWPges Zulauf Biologie

Anlage 4: Messprogramm 06.10. bis 19.10.2025

Anlage 4.1: Konzentrationen Zulauf Vorklärbecken

| Zulauf Kläranlage Konzentrationen in mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Zulauf m3/d | BSB Labor | BSB | CSB Labor | CSB | CSB filt. Labor | CSB filt | abf. Stoffe Labor | abf. Stoffe | GR in % Labor | GR in % | Nges Labor | Nges | Pges Labor | Pges |
| 06.10.25 | 6550 | 260 | 280 | 637 | 610 | 260 | 240 | 550 | 520 | 29 | 33 | 79 | 71 | 11,5 | 10,8 |
| 07.10.25 | 8750 | 140 | 170 | 394 | 370 | 170 | 180 | 590 | 630 | 41 | 36 | 62 | 60 | 9,58 | 10 |
| 08.10.25 | 6370 | 230 | 240 | 639 | 650 | 270 | 240 | 380 | 420 | 35 | 37 | 75 | 71 | 11,8 | 10,5 |
| 09.10.25 | 7550 | 190 | 220 | 435 | 410 | 170 | 150 | 360 | 370 | 33 | 35 | 64 | 65 | 9,95 | 10,2 |
| 10.10.25 | 7020 | 200 | 200 | 483 | 440 | 170 | 160 | 570 | 560 | 38 | 37 | 66 | 59 | 9,84 | 10,8 |
| 11.10.25 | 6630 | 170 | 180 | 566 | 520 | 290 | 260 | 300 | 290 | 14 | 25 | 74 | 65 | 9,46 | 9,8 |
| 12.10.25 | 6280 | 190 | 200 | 625 | 590 | 160 | 170 | 430 | 410 | 29 | 24 | 77 | 70 | 10,5 | 9,1 |
| 13.10.25 | 6200 | 180 | 180 | 710 | 700 | 200 | 180 | 460 | 450 | 22 | 20 | 65 | 68 | 10,4 | 9,6 |
| 14.10.25 | 7150 | 160 | 190 | 457 | 440 | 150 | 170 | 320 | 330 | 26 | 20 | 75 | 62 | 9,62 | 9,5 |
| 15.10.25 | 6550 | 250 | 230 | 606 | 580 | 340 | 260 | 350 | 410 | 47 | 42 | 71 | 64 | 9,84 | 9,2 |
| 16.10.25 | 6360 | 290 | 270 | 767 | 690 | 410 | 380 | 370 | 350 | 41 | 36 | 79 | 69 | 9,27 | 9,6 |
| 17.10.25 | 6790 | 260 | 290 | 503 | 540 | 130 | 160 | 300 | 330 | 52 | 47 | 68 | 60 | 8,53 | 8,7 |
| 18.10.25 | 6630 | 260 | 250 | 523 | 530 | 160 | 140 | 370 | 400 | 41 | 37 | 69 | 63 | 8,11 | 8,5 |
| 19.10.25 | 6880 | 310 | 290 | 580 | 570 | 200 | 180 | 300 | 320 | 43 | 48 | 65 | 70 | 8,67 | 9,1 |
| Mittelwert | 6.836 | 221 | 228 | 566 | 546 | 220 | 205 | 404 | 414 | 35 | 34 | 71 | 66 | 10 | 10 |

Betriebsanalytik Kläranlage

Anlage 4.2: Konzentrationen Zulauf Biologie

| Zulauf Biologie Kläranlage Konzentrationen in mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Zulauf m3/d | BSB Labor | BSB | CSB Labor | CSB | CSB filt. Labor | CSB filt | abf. Stoffe Labor | abf. Stoffe | GR in % Labor | GR in % | Nges Labor | Nges | Pges Labor | Pges |
| 06.10.25 | 6550 | 85 | 100 | 341 | 320 | 265 | 270 | 160 | 180 | 31 | 25 | 70 | 65 | 9,7 | 9,5 |
| 07.10.25 | 8750 | 38 | 50 | 272 | 240 | 134 | 120 | 450 | 320 | 21 | 20 | 75 | 63 | 6,74 | 8,1 |
| 08.10.25 | 6370 | 79 | 80 | 237 | 210 | 110 | 120 | 130 | 150 | 38 | 32 | 65 | 66 | 10,6 | 9,6 |
| 09.10.25 | 7550 | 52 | 70 | 111 | 100 | 110 | 90 | 170 | 160 | 26 | 25 | 60 | 58 | 11,9 | 10,9 |
| 10.10.25 | 7020 | 42 | 60 | 155 | 100 | 105 | 80 | 120 | 110 | 28 | 28 | 53 | 54 | 5,96 | 6,3 |
| 11.10.25 | 6630 | 91 | 100 | 163 | 140 | 135 | 110 | 180 | 150 | 27 | 21 | 52 | 56 | 8,33 | 8,1 |
| 12.10.25 | 6280 | 84 | 80 | 144 | 120 | 128 | 100 | 170 | 160 | 37 | 3 | 65 | 62 | 8,21 | 8,1 |
| 13.10.25 | 6200 | 94 | 100 | 167 | 150 | 124 | 120 | 270 | 220 | 44 | 35 | 65 | 65 | 10 | 9,6 |
| 14.10.25 | 7150 | 91 | 110 | 184 | 130 | 98 | 110 | 180 | 190 | 32 | 36 | 63 | 60 | 8,27 | 8,5 |
| 15.10.25 | 6550 | 130 | 120 | 247 | 210 | 79 | 90 | 190 | 210 | 40 | 42 | 68 | 61 | 8,16 | 8,1 |
| 16.10.25 | 6360 | 140 | 110 | 292 | 270 | 81 | 75 | 380 | 450 | 54 | 41 | 65 | 58 | 9,41 | 9,1 |
| 17.10.25 | 6790 | 85 | 100 | 262 | 250 | 96 | 90 | 170 | 180 | 29 | 35 | 73 | 64 | 8,64 | 8,7 |
| 18.10.25 | 6630 | 140 | 120 | 264 | 240 | 90 | 80 | 200 | 200 | 61 | 55 | 61 | 65 | 8,15 | 8,8 |
| 19.10.25 | 6880 | 160 | 150 | 316 | 280 | 130 | 140 | 190 | 220 | 57 | 51 | 55 | 59 | 8,36 | 8,5 |
| Mittelwert | 6.836 | 94 | 96 | 225 | 197 | 120 | 114 | 211 | 207 | 38 | 32 | 64 | 61 | 9 | 9 |

Betriebsanalytik Kläranlage

Anlage 4.3: Frachten Zulauf Vorklärbecken (Betriebsanalytik Kläranlage)

|  | Zulauf Kläranlage Frachten in kg/d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | BSB5-Fracht | CSB-Fracht | CSBfil-Fracht | TS0-Fracht | Nges-Fracht | Pges-Fracht | CSB XTS-Fracht |
| 06.10.25 | 1.834 | 3.996 | 1.572 | 3.406 | 465 | 71 | 2.424 |
| 07.10.25 | 1.488 | 3.238 | 1.575 | 5.513 | 525 | 88 | 1.663 |
| 08.10.25 | 1.529 | 4.141 | 1.529 | 2.675 | 452 | 67 | 2.612 |
| 09.10.25 | 1.661 | 3.096 | 1.133 | 2.794 | 491 | 77 | 1.963 |
| 10.10.25 | 1.404 | 3.089 | 1.123 | 3.931 | 414 | 76 | 1.966 |
| 11.10.25 | 1.193 | 3.448 | 1.724 | 1.923 | 431 | 65 | 1.724 |
| 12.10.25 | 1.256 | 3.705 | 1.068 | 2.575 | 440 | 57 | 2.638 |
| 13.10.25 | 1.116 | 4.340 | 1.116 | 2.790 | 422 | 60 | 3.224 |
| 14.10.25 | 1.359 | 3.146 | 1.216 | 2.360 | 443 | 68 | 1.931 |
| 15.10.25 | 1.507 | 3.799 | 1.703 | 2.686 | 419 | 60 | 2.096 |
| 16.10.25 | 1.717 | 4.388 | 2.417 | 2.226 | 439 | 61 | 1.972 |
| 17.10.25 | 1.969 | 3.667 | 1.086 | 2.241 | 407 | 59 | 2.580 |
| 18.10.25 | 1.658 | 3.514 | 928 | 2.652 | 418 | 56 | 2.586 |
| 19.10.25 | 1.995 | 3.922 | 1.238 | 2.202 | 482 | 63 | 2.683 |
| MW-Messprogramm | 1.549 | 3.678 | 1.388 | 2.855 | 446 | 66 | 2.290 |
| MW-Tagebuch | 1.827 | 2.415 |  |  | 209 | 52 |  |

Anlage 4.4: Einwohnerwerte EW Zulauf Vorklärbecken (Betriebsanalytik Kläranlage)

| Zulauf Kläranlage EW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | EWBSB5 | EWCSB | EWCSBfil | EWTS0 | EWN | EWP |
| 06.10.25 | 30.567 | 33.296 | 32.750 | 48.657 | 42.277 | 39.300 |
| 07.10.25 | 24.792 | 26.979 | 32.813 | 78.750 | 47.727 | 48.611 |
| 08.10.25 | 25.480 | 34.504 | 31.850 | 38.220 | 41.115 | 37.158 |
| 09.10.25 | 27.683 | 25.796 | 23.594 | 39.907 | 44.614 | 42.783 |
| 10.10.25 | 23.400 | 25.740 | 23.400 | 56.160 | 37.653 | 42.120 |
| 11.10.25 | 19.890 | 28.730 | 35.913 | 27.467 | 39.177 | 36.097 |
| 12.10.25 | 20.933 | 30.877 | 22.242 | 36.783 | 39.964 | 31.749 |
| 13.10.25 | 18.600 | 36.167 | 23.250 | 39.857 | 38.327 | 33.067 |
| 14.10.25 | 22.642 | 26.217 | 25.323 | 33.707 | 40.300 | 37.736 |
| 15.10.25 | 25.108 | 31.658 | 35.479 | 38.364 | 38.109 | 33.478 |
| 16.10.25 | 28.620 | 36.570 | 50.350 | 31.800 | 39.895 | 33.920 |
| 17.10.25 | 32.818 | 30.555 | 22.633 | 32.010 | 37.036 | 32.818 |
| 18.10.25 | 27.625 | 29.283 | 19.338 | 37.886 | 37.972 | 31.308 |
| 19.10.25 | 33.253 | 32.680 | 25.800 | 31.451 | 43.782 | 34.782 |
| MW-Messprogramm | 25.815 | 30.646 | 27.904 | 44.390 | 40.568 | 36.781 |
| MW-Tagebuch | 30.450 | 20.125 |  |  | 19.000 | 28.889 |

Anlage 4.5: Frachten Zulauf Biologie (Betriebsanalytik Kläranlage)

|  | Zulauf Biologie Frachten in kg/d |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | BSB5-Fracht | CSB-Fracht | CSBfil-Fracht | TS0-Fracht | Nges-Fracht | Pges-Fracht | CSB XTS-Fracht |
|  | 06.10.25 | 655 | 2.096 | 1.769 | 1.179 | 426 | 62 | 328 |
|  | 07.10.25 | 438 | 2.100 | 1.050 | 2.800 | 551 | 71 | 1.050 |
|  | 08.10.25 | 510 | 1.338 | 764 | 956 | 420 | 61 | 573 |
|  | 09.10.25 | 529 | 755 | 680 | 1.208 | 438 | 82 | 76 |
|  | 10.10.25 | 421 | 702 | 562 | 772 | 379 | 44 | 140 |
|  | 11.10.25 | 663 | 928 | 729 | 995 | 371 | 54 | 199 |
|  | 12.10.25 | 502 | 754 | 628 | 1.005 | 389 | 51 | 126 |
|  | 13.10.25 | 620 | 930 | 744 | 1.364 | 403 | 60 | 186 |
|  | 14.10.25 | 787 | 930 | 787 | 1.359 | 429 | 61 | 143 |
|  | 15.10.25 | 786 | 1.376 | 590 | 1.376 | 400 | 53 | 786 |
|  | 16.10.25 | 700 | 1.717 | 477 | 2.862 | 369 | 58 | 1.240 |
|  | 17.10.25 | 679 | 1.698 | 611 | 1.222 | 435 | 59 | 1.086 |
|  | 18.10.25 | 796 | 1.591 | 530 | 1.326 | 431 | 58 | 1.061 |
|  | 19.10.25 | 1.032 | 1.926 | 963 | 1.514 | 406 | 58 | 963 |
|  | MW-Messprogramm | 651 | 1.346 | 777 | 1.424 | 418 | 59 | 568 |
|  | MW-Tagebuch | 1.217 | 1.817 |  |  | 350 | 45 |  |
| Wirkungsgrad Vorklärbecken Messprogramm |  | -58,0% | -63,4% | -44,0% | -50,1% | -6,4% | -10,2% | -75,2% |
| Wirkungsgrad Vorklärbecken Tagebuch |  | -33,4% | -24,8% |  |  | 67,5% | -13,5% |  |
| Erwartungswert Aufenthaltszeit VKB 1,5 bis 2,0 h |  | 35,0% | 35,0% |  | 60,0% | 10,0% | 10,0% | -60,0% |
| MW * 1,5 |  | 977 | 2.019 | 1.166 | 2.136 | 626 | 89 | 853 |
| MW * 2,0 |  | 1302 | 2691 | 1555 | 2848 | 835 | 119 | 1137 |
| CSB/Nges (Erwartungswert 80 / 10 = 8) |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| CSB/Pges (Erwartungswert 80 / 1,6 = 50) |  |  | 32,9 |  |  |  |  |  |
| CSB/TS0 (Erwartungswert 90 / 35 bis 80 / 25: 2,6 bis 3,2) |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |

Anlage 4.6: Einwohnerwerte EW Zulauf Biologie (Betriebsanalytik Kläranlage)

|  | Zulauf Biologie EW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | EWBSB5 | EWCSB | EWCSBfil | EWTS0 | EWN | EWP |
| 06.10.25 | 16.375 | 26.200 | 36.844 | 33.686 | 42.575 | 38.891 |
| 07.10.25 | 10.938 | 26.250 | 21.875 | 80.000 | 55.125 | 44.297 |
| 08.10.25 | 12.740 | 16.721 | 15.925 | 27.300 | 42.042 | 38.220 |
| 09.10.25 | 13.213 | 9.438 | 14.156 | 34.514 | 43.790 | 51.434 |
| 10.10.25 | 10.530 | 8.775 | 11.700 | 22.063 | 37.908 | 27.641 |
| 11.10.25 | 16.575 | 11.603 | 15.194 | 28.414 | 37.128 | 33.564 |
| 12.10.25 | 12.560 | 9.420 | 13.083 | 28.709 | 38.936 | 31.793 |
| 13.10.25 | 15.500 | 11.625 | 15.500 | 38.971 | 40.300 | 37.200 |
| 14.10.25 | 19.663 | 11.619 | 16.385 | 38.814 | 42.900 | 37.984 |
| 15.10.25 | 19.650 | 17.194 | 12.281 | 39.300 | 39.955 | 33.159 |
| 16.10.25 | 17.490 | 21.465 | 9.938 | 81.771 | 36.888 | 36.173 |
| 17.10.25 | 16.975 | 21.219 | 12.731 | 34.920 | 43.456 | 36.921 |
| 18.10.25 | 19.890 | 19.890 | 11.050 | 37.886 | 43.095 | 36.465 |
| 19.10.25 | 25.800 | 24.080 | 20.067 | 43.246 | 40.592 | 36.550 |
| MW-Messprogramm | 16.278 | 16.821 | 16.195 | 40.685 | 41.764 | 37.164 |
| MW-Tagebuch | 30.425 | 22.713 |  |  | 35.000 | 26.471 |
|  |  |  |  |  | 24.942 | EW fehlender CSB |
| Zulauf Biologie |  |  |  |  |  |  |
| Parameter organische Frachten (BSB5, CSB, CSBfilt) im Vergleich zu Nährstoffparameter und Feststoffen wesentlich zu niedrig oder Nährstoffparameter und Feststoffe im Vergleich zu CSB wesentlich zu hoch |  |  |  |  |  |  |

Anlage 4.7: Frachten Zulauf Vorklärbecken (Fremdlabor)

|  | Zulauf Kläranlage Frachten in kg/d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | BSB5-Fracht | CSB-Fracht | CSBfil-Fracht | TS0-Fracht | Nges-Fracht | Pges-Fracht | CSB XTS-Fracht |
| 06.10.25 | 1.703 | 4.172 | 1.703 | 3.603 | 517 | 75 | 2.469 |
| 07.10.25 | 1.225 | 3.448 | 1.488 | 5.163 | 543 | 84 | 1.960 |
| 08.10.25 | 1.465 | 4.070 | 1.720 | 2.421 | 478 | 75 | 2.351 |
| 09.10.25 | 1.435 | 3.284 | 1.284 | 2.718 | 483 | 75 | 2.001 |
| 10.10.25 | 1.404 | 3.391 | 1.193 | 4.001 | 463 | 69 | 2.197 |
| 11.10.25 | 1.127 | 3.753 | 1.923 | 1.989 | 491 | 63 | 1.830 |
| 12.10.25 | 1.193 | 3.925 | 1.005 | 2.700 | 484 | 66 | 2.920 |
| 13.10.25 | 1.116 | 4.402 | 1.240 | 2.852 | 403 | 64 | 3.162 |
| 14.10.25 | 1.144 | 3.268 | 1.073 | 2.288 | 536 | 69 | 2.195 |
| 15.10.25 | 1.638 | 3.969 | 2.227 | 2.293 | 465 | 64 | 1.742 |
| 16.10.25 | 1.844 | 4.878 | 2.608 | 2.353 | 502 | 59 | 2.271 |
| 17.10.25 | 1.765 | 3.415 | 883 | 2.037 | 462 | 58 | 2.533 |
| 18.10.25 | 1.724 | 3.467 | 1.061 | 2.453 | 457 | 54 | 2.407 |
| 19.10.25 | 2.133 | 3.990 | 1.376 | 2.064 | 447 | 60 | 2.614 |
| MW-Messprogramm | 1.494 | 3.817 | 1.484 | 2.781 | 481 | 67 | 2.332 |
| MW-Tagebuch | 1.827 | 2.415 |  |  | 209 | 52 |  |

Anlage 4.8: Einwohnerwerte EW Zulauf Vorklärbecken (Fremdlabor)

| Zulauf Kläranlage EW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | EWBSB5 | EWCSB | EWCSBfil | EWTS0 | EWN | EWP |
| 06.10.25 | 28.383 | 34.770 | 35.479 | 51.464 | 47.041 | 41.847 |
| 07.10.25 | 20.417 | 28.729 | 30.990 | 73.750 | 49.318 | 46.569 |
| 08.10.25 | 24.418 | 33.920 | 35.831 | 34.580 | 43.432 | 41.759 |
| 09.10.25 | 23.908 | 27.369 | 26.740 | 38.829 | 43.927 | 41.735 |
| 10.10.25 | 23.400 | 28.256 | 24.863 | 57.163 | 42.120 | 38.376 |
| 11.10.25 | 18.785 | 31.272 | 40.056 | 28.414 | 44.602 | 34.844 |
| 12.10.25 | 19.887 | 32.708 | 20.933 | 38.577 | 43.960 | 36.633 |
| 13.10.25 | 18.600 | 36.683 | 25.833 | 40.743 | 36.636 | 35.822 |
| 14.10.25 | 19.067 | 27.230 | 22.344 | 32.686 | 48.750 | 38.213 |
| 15.10.25 | 27.292 | 33.078 | 46.396 | 32.750 | 42.277 | 35.807 |
| 16.10.25 | 30.740 | 40.651 | 54.325 | 33.617 | 45.676 | 32.754 |
| 17.10.25 | 29.423 | 28.461 | 18.390 | 29.100 | 41.975 | 32.177 |
| 18.10.25 | 28.730 | 28.896 | 22.100 | 35.044 | 41.588 | 29.872 |
| 19.10.25 | 35.547 | 33.253 | 28.667 | 29.486 | 40.655 | 33.139 |
| MW-Messprogramm | 24.900 | 31.805 | 29.230 | 44.023 | 43.711 | 37.111 |
| MW-Tagebuch | 30.450 | 20.125 |  |  | 19.000 | 28.889 |

Anlage 4.9: Frachten Zulauf Biologie (Fremdlabor)

|  | Zulauf Biologie Frachten in kg/d |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | BSB5-Fracht | CSB-Fracht | CSBfil-Fracht | TS0-Fracht | Nges-Fracht | Pges-Fracht | CSB XTS-Fracht |
|  | 06.10.25 | 557 | 2.234 | 1.736 | 1.048 | 459 | 64 | 498 |
|  | 07.10.25 | 333 | 2.380 | 1.173 | 3.938 | 656 | 59 | 1.208 |
|  | 08.10.25 | 503 | 1.510 | 701 | 828 | 414 | 68 | 809 |
|  | 09.10.25 | 393 | 838 | 831 | 1.284 | 453 | 90 | 8 |
|  | 10.10.25 | 295 | 1.088 | 737 | 842 | 372 | 42 | 351 |
|  | 11.10.25 | 603 | 1.081 | 895 | 1.193 | 345 | 55 | 186 |
|  | 12.10.25 | 528 | 904 | 804 | 1.068 | 408 | 52 | 100 |
|  | 13.10.25 | 583 | 1.035 | 769 | 1.674 | 403 | 62 | 267 |
|  | 14.10.25 | 651 | 1.316 | 701 | 1.287 | 450 | 59 | 615 |
|  | 15.10.25 | 852 | 1.618 | 517 | 1.245 | 445 | 53 | 1.100 |
|  | 16.10.25 | 890 | 1.857 | 515 | 2.417 | 413 | 60 | 1.342 |
|  | 17.10.25 | 577 | 1.779 | 652 | 1.154 | 496 | 59 | 1.127 |
|  | 18.10.25 | 928 | 1.750 | 597 | 1.326 | 404 | 54 | 1.154 |
|  | 19.10.25 | 1.101 | 2.174 | 894 | 1.307 | 378 | 58 | 1.280 |
|  | MW-Messprogramm | 628 | 1.540 | 823 | 1.472 | 436 | 60 | 717 |
|  | MW-Tagebuch | 1.217 | 1.817 |  |  | 350 | 45 |  |
| Wirkungsgrad Vorklärbecken Messprogramm |  | -58,0% | -59,6% | -44,6% | -47,1% | -9,4% | -10,9% | -69,2% |
| Wirkungsgrad Vorklärbecken Tagebuch |  | -33,4% | -24,8% |  |  | 67,5% | -13,5% |  |
| Erwartungswert Aufenthaltszeit VKB 1,5 bis 2,0 h |  | 35,0% | 35,0% |  | 60,0% | 10,0% | 10,0% | -60,0% |
| MW * 1,5 |  | 942 | 2.310 | 1.234 | 2.208 | 653 | 89 | 1.076 |
| MW * 2,0 |  | 1256 | 3081 | 1646 | 2944 | 871 | 119 | 1435 |
| CSB/Nges (Erwartungswert 80 / 10 = 8) |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| CSB/Pges (Erwartungswert 80 / 1,6 = 50) |  |  | 37,8 |  |  |  |  |  |
| CSB/TS0 (Erwartungswert 90 / 35 bis 80 / 25: 2,6 bis 3,2) |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |

Anlage 4.10: Einwohnerwerte EW Zulauf Biologie (Fremdlabor)

|  | Zulauf Biologie EW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | EWBSB5 | EWCSB | EWCSBfil | EWTS0 | EWN | EWP |
| 06.10.25 | 13.919 | 27.919 | 36.161 | 29.943 | 45.850 | 39.709 |
| 07.10.25 | 8.313 | 29.750 | 24.427 | 112.500 | 65.625 | 36.859 |
| 08.10.25 | 12.581 | 18.871 | 14.598 | 23.660 | 41.405 | 42.201 |
| 09.10.25 | 9.815 | 10.476 | 17.302 | 36.671 | 45.300 | 56.153 |
| 10.10.25 | 7.371 | 13.601 | 15.356 | 24.069 | 37.206 | 26.150 |
| 11.10.25 | 15.083 | 13.509 | 18.647 | 34.097 | 34.476 | 34.517 |
| 12.10.25 | 13.188 | 11.304 | 16.747 | 30.503 | 40.820 | 32.224 |
| 13.10.25 | 14.570 | 12.943 | 16.017 | 47.829 | 40.300 | 38.750 |
| 14.10.25 | 16.266 | 16.445 | 14.598 | 36.771 | 45.045 | 36.957 |
| 15.10.25 | 21.288 | 20.223 | 10.780 | 35.557 | 44.540 | 33.405 |
| 16.10.25 | 22.260 | 23.214 | 10.733 | 69.051 | 41.340 | 37.405 |
| 17.10.25 | 14.429 | 22.237 | 13.580 | 32.980 | 49.567 | 36.666 |
| 18.10.25 | 23.205 | 21.879 | 12.431 | 37.886 | 40.443 | 33.772 |
| 19.10.25 | 27.520 | 27.176 | 18.633 | 37.349 | 37.840 | 35.948 |
| MW-Messprogramm | 15.700 | 19.253 | 17.144 | 42.062 | 43.554 | 37.194 |
| MW-Tagebuch | 30.425 | 22.713 |  |  | 35.000 | 26.471 |
|  |  |  |  |  | 24.301 | EW fehlender CSB |
| Zulauf Biologie |  |  |  |  |  |  |
| Parameter organische Frachten (BSB5, CSB, CSBfilt) im Vergleich zu Nährstoffparameter und Feststoffen wesentlich zu niedrig oder Nährstoffparameter und Feststoffe im Vergleich zu CSB wesentlich zu hoch |  |  |  |  |  |  |

Anlage 5: Auswertung Prozessdaten

Anlage 5.1: Abwassertemperatur, Zulauf Kläranlage

Anlage 5.2: Schlammkonzentration Belebungsbecken TSBB

Anlage 5.3: Schlammvolumenindex ISV

Anlage 5.4: Gasproduktion

Anlage 5.5: Gasproduktion umgerechnet in EW

Anlage 6: Auswertung Ablaufwerte

Auswertung Betriebsdaten Kläranlage Bad Füssing

Messprogramm 06.10.2025 bis 19.10.2025

Inhaltsübersicht

Auswertung Betriebstagebuch

1.	Allgemeines	42

2.	Zulaufdaten	42

2.1	Abwassermengen	42

2.2	Abwasserbelastung Zulauf Vorklärbecken	43

2.3	Abwasserbelastung Zulauf Biologie	45

2.4	Messprogramm 06.10. bis 19.10.2025	46

3.	Prozessdaten	47

4.	Ablaufwerte	48

- Allgemeines

Für die Kläranlage Bad Füssing wird ein elektronisches Betriebstagebuch geführt. Es wurden die Abwassermenge und die Abwasserdaten im Zulauf zum Vorklärbecken, im Zulauf zur Biologie und im Ablauf der Kläranlage ausgewertet. Die Zulaufdaten werden bei der Kläranlage anhand von zeitproportionalen 24-h-Mischproben erfasst.

Zur Absicherung der Daten wurde im Zeitraum vom 06.10.25 bis 19.10.25 ein Messprogramm durchgeführt. Die Beprobung für das Messprogramm erfolgte anhand von mengenproportionalen 24-h-Mischproben.

Zusätzlich wurden die Prozessparameter Temperatur Zulauf, Trockensubstanzgehalt in der Biologie, Schlammvolumenindex und Gasproduktion ausgewertet.

- Zulaufdaten

  - Abwassermengen

In den Anlagen 1.1 bis 1.6 sind die Trockenwetter- und Mischwasserzuflüsse zur Kläranlage ausgewertet.

Der Trockenwetterzufluss liegt in der Regel unter 9.000 m3/d bzw. 650 m3/h. Im Zeitraum Januar bis März 2024 liegen erhöhte Trockenwetterzuflüsse im Bereich von bis zu 11.500 m3/d vor.

Der 85 %-Wert des täglichen Trockenwetterabflusses liegt bei 7.700 m3/d. Der 85 %-Wert der Spitzenabflüsse bei Trockenwetter liegt bei 500 m3/h.

Die Kennzahlen der Datenauswertung sind in den nachfolgenden Tabellen 2 und 3 zusammengefasst.

Tabelle 1: Kennzahlen Trockenwetterabfluss

| Trockenwetter | Abwasser m3/d | Max. Durchfluss m3/h |
| --- | --- | --- |
| Mittelwert | 7.017 | 405 |
| Medianwert | 6.860 | 395 |
| Standardabweichung | 1.004 | 86 |
| Minimum | 5.150 | 244 |
| Maximum | 11.550 | 700 |
| Anzahl | 761 | 761 |
| 85 %-Wert als Median + Standardabw. | 7.864 | 481 |

Tabelle 2: Kennzahlen Mischwasserabfluss

| Alle Tage | Abwasser m3/d | Max. Durchfluss m3/h |
| --- | --- | --- |
| Mittelwert | 8.409 | 498 |
| Medianwert | 7.520 | 460 |
| Standardabweichung | 2.614 | 165 |
| Minimum | 5.150 | 140 |
| Maximum | 24.180 | 1.185 |
| Anzahl | 1.339 | 1.339 |
| 85 %-Wert als Median + Standardabw. | 10.134 | 625 |

Bei der Bewertung der Abwassermengen ist zu beachten, dass der Markt Rotthalmünster überwiegend im Mischsystem entwässert. Kirchham und Bad Füssing entwässern überwiegend im Trennsystem. Aufgrund des hohen Anteils Trennsystem ist der Unterschied zwischen Trockenwetter- und Mischwasserzufluss relativ gering.

Die Bemessung der Kläranlage ging in 2002 von den folgenden Abwassermengen aus:

- Trockenwettermenge Qtd: 			12.000 m3/d

- Spitzenabfluss Trockenwetter max. Qth:	     	750 m3/h

- Spitzenabfluss Mischwasser Qm:		1.500 m3/h

  - Abwasserbelastung Zulauf Vorklärbecken

Die Abwasserbelastung im Zulauf der Kläranlage wird anhand von zeitproportionalen 24-h-Mischproben erfasst. Es werden die Parameter BSB5, CSB, Nges und Pges entsprechend den Anlagen 2.1 und 2.2 analysiert. Die berechneten Frachten sind in den Diagrammen in Einwohnerwerte umgerechnet.

In den nachfolgenden Tabellen 4 bis 6 sind die statistischen Kennzahlen für die Konzentrationen, Frachten und die Einwohnerwerte enthalten.

Tabelle 3: Statistische Kennzahlen Konzentrationen Zulauf Vorklärbecken

| Zul. VKB | BSB5 in mg/l | CSB in mg/l | Nges in mg/l | Pges in mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittelwert | 248 | 326 | 27,7 | 7,0 |
| Median | 240 | 320 | 27,5 | 7,3 |
| Standardabweichung | 68 | 71 | 4,8 | 1,3 |
| Minimum | 140 | 220 | 21,0 | 3,7 |
| Maximum | 390 | 480 | 42,0 | 9,2 |
| Anzahl | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 85 %-Wert als Median + Standardabw. | 308 | 391 | 32,3 | 8,6 |

Tabelle 4: Statistische Kennzahlen Frachten Zulauf Vorklärbecken

| Zul. VKB | BSB5 in kg/d | CSB in kg/d | Nges in kg/d | Pges in kg/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittelwert | 1.827 | 2.415 | 209,1 | 51,6 |
| Median | 1.769 | 2.436 | 202,5 | 50,6 |
| Standardabweichung | 426 | 453 | 48,2 | 9,5 |
| Minimum | 1.026 | 1.667 | 125,8 | 31,8 |
| Maximum | 3.171 | 3.902 | 342,0 | 75,4 |
| Anzahl | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 85 %-Wert als Median + Standardabw. | 2.195 | 2.889 | 250,7 | 60,1 |

Tabelle 5: Statistische Kennzahlen Einwohnerwerte Zulauf Vorklärbecken

| Zul. VKB | BSB5 in EW | CSB in EW | Nges in EW | Pges in EW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittelwert | 30.453 | 20.122 | 19.007 | 28.692 |
| Median | 29.479 | 20.299 | 18.408 | 28.126 |
| Standardabweichung | 7.104 | 3.777 | 4.383 | 5.276 |
| Minimum | 17.093 | 13.888 | 11.435 | 17.667 |
| Maximum | 52.845 | 32.520 | 31.091 | 41.880 |
| Anzahl | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 85 %-Wert als Median + Standardabw. | 36.583 | 24.076 | 22.790 | 33.403 |

Das CSB/BSB5-Verhältnis beträgt 1,32 und ist ungewöhnlich niedrig. Im kommunalen Abwasser ist ein Verhältnis von ca. 2,0 zu erwarten.

Durch dieses ungewöhnliche Verhältnis sind die hohen Einwohnerwerte auf Basis des BSB5 im Vergleich zu den Einwohnerwerten auf Basis des CSB verursacht. Die Einwohnerwerte auf Basis des Stickstoffs liegen in der Größenordnung der Einwohnerwerte auf Basis des CSB. Die Einwohnerwerte auf Basis des Phosphors liegen in der Größenordnung der Einwohnerwerte auf Basis des BSB5.

Aufgrund der zeitproportionalen Beprobung sind die Analysenwerte nicht zur Frachtermittlung geeignet.

  - Abwasserbelastung Zulauf Biologie

Die Abwasserbelastung im Zulauf der biologischen Stufe wird anhand von zeitproportionalen 24-h-Mischproben erfasst. Es werden die Parameter BSB5, CSB, Nges und Pges entsprechend den Anlagen 3.1 und 3.2 analysiert. Die berechneten Frachten sind in den Diagrammen in Einwohnerwerte umgerechnet.

In den nachfolgenden Tabellen 7 bis 9 sind die statistischen Kennzahlen für die Konzentrationen, Frachten und die Einwohnerwerte enthalten.

Tabelle 6: Statistische Kennzahlen Konzentrationen Zulauf Biologie

| Zul. VKB | BSB5 in mg/l | CSB in mg/l | Nges in mg/l | Pges in mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittelwert | 181 | 255 | 46,5 | 6,1 |
| Median | 180 | 260 | 46,0 | 6,1 |
| Standardabweichung | 44 | 53 | 8,1 | 1,3 |
| Minimum | 90 | 140 | 25,0 | 3,0 |
| Maximum | 260 | 380 | 65,0 | 9,0 |
| Anzahl | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 85 %-Wert als Median + Standardabw. | 224 | 313 | 54,1 | 7,4 |

Tabelle 7: Statistische Kennzahlen Frachten Zulauf Biologie

| Zul. VKB | BSB5 in kg/d | CSB in kg/d | Nges in kg/d | Pges in kg/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittelwert | 1.248 | 1.767 | 327,6 | 42,5 |
| Median | 1.256 | 1.795 | 315,9 | 42,3 |
| Standardabweichung | 227 | 276 | 74,1 | 7,3 |
| Minimum | 693 | 1.077 | 172,8 | 26,9 |
| Maximum | 1.797 | 2.375 | 666,9 | 61,6 |
| Anzahl | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 85 %-Wert als Median + Standardabw. | 1.483 | 2.071 | 390,0 | 49,6 |

Tabelle 8: Statistische Kennzahlen Einwohnerwerte Zulauf Biologie

| Zul. VKB | BSB5 in EW | CSB in EW | Nges in EW | Pges in EW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittelwert | 24.967 | 17.672 | 32.758 | 24.971 |
| Median | 25.126 | 17.951 | 31.590 | 24.872 |
| Standardabweichung | 4.544 | 2.763 | 7.407 | 4.310 |
| Minimum | 13.860 | 10.766 | 17.275 | 15.832 |
| Maximum | 35.932 | 23.750 | 66.690 | 36.260 |
| Anzahl | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 85 %-Wert als Median + Standardabw. | 29.670 | 20.714 | 38.997 | 29.181 |

Das CSB/BSB5-Verhältnis beträgt 1,4 und ist ungewöhnlich niedrig. Im kommunalen Abwasser ist ein Verhältnis von ca. 2,0 zu erwarten.

Durch dieses ungewöhnliche Verhältnis sind die hohen Einwohnerwerte auf Basis des BSB5 im Vergleich zu den Einwohnerwerten auf Basis des CSB verursacht. Die Einwohnerwerte auf Basis des Phosphors liegen in der Größenordnung der Einwohnerwerte auf Basis des BSB5.

Die Stickstoffbelastung im Zulauf zur Biologie ist wesentlich höher als im Zulauf zum Vorklärbecken. Die Ursachen für diese Zunahme sind nicht bekannt. Die internen Rückläufe aus der Überschussschlammeindickung und aus der Faulschlammentwässerung werden in den Zulauf zur Vorklärung eingeleitet und werden bei den Messstellen Zulauf Vorklärung und Zulauf Biologie erfasst. Lediglich das Schlammwasser aus der statischen Eindickung des Vorklärschlamms wird direkt in die Vorklärung verdrängt und nicht über die Zulaufmessung erfasst.

Zu beachten ist, dass aufgrund der zeitproportionalen Beprobung die Analysenwerte nicht zur Frachtermittlung geeignet sind. Es wurde deshalb ein Messprogramm durchgeführt.

  - Messprogramm 06.10. bis 19.10.2025

Das Messprogramm wurde im Zeitraum vom 06.10. bis 19.10.2025 durchgeführt. Die Beprobung erfolgte anhand von mengenproportionalen 24-Stunden-Mischproben. Es wurde der Zulauf zum Vorklärbecken und der Zulauf zur biologischen Stufe beprobt. Es wurden zusätzlich die Parameter CSBfliltriert und die abfiltrierbaren Stoffe analysiert.

Die Analysen durch die Kläranlage und durch das Fremdlabor ergeben vergleichbare Ergebnisse.

Das CSB/BSB5-Verhältnis liegt bei dem Messprogramm je nach Messort und Auswertung im Bereich von 2,1 bis 2,6. Es weicht somit wesentlich von den Ergebnissen des Betriebstagebuchs ab.

Die Belastung für die Parameter BSB5, CSB und CSBfilt. im Zulauf Vorklärbecken liegt im Bereich von 26.000 und 31.000 EW. Eine Belastung in diesem Bereich wäre aufgrund der angeschlossenen Einwohner, der Übernachtungen und der Tagesgäste auch zu erwarten.

Die Belastung an abfiltrierbaren Stoffen und Stickstoff im Zulauf der Vorklärung entspricht jedoch ca. 44.000 EW bzw. 41.000 EW und liegt somit über dem Erwartungswert. Die Phosphorfracht entspricht ca. 38.000 EW und ist ebenfalls erhöht.

Durch die Vorklärung reduzieren sich die Parameter BSB5, CSB und CSBfilt wesentlich. Die Frachten im Zulauf zur Biologie entsprechen ca. 16.000 EW. Die Frachten bezüglich der Parameter abf. Stoffe, Nges und Pges im Zulauf der Biologie entsprechen im Gegenzug weiter ca. 40.000 EW.

Nach den Analysenergebnissen liegt ein erheblicher Überschuss an Stickstoff und Phosphor vor.

- Prozessdaten

In der Anlage 5 sind die Prozessdaten Temperatur Zulauf, Schlammkonzentration im Belebungsbecken, Schlammvolumenindex und Gasproduktion ausgewertet.

Der Temperaturverlauf (Anlage 5.1) zeigt eine hohe Abwassertemperatur im Zulauf zur Kläranlage. Temperaturen von 12 °C werden auch in den Wintermonaten im Zweiwochenmittel nicht unterschritten. Die niedrigen Temperaturen im April 2022 sind auf Messfehler zurückzuführen.

Der Verlauf der Schlammkonzentration im Belebungsbecken TSBB und der Verlauf des Schlammvolumenindex ISV sind in den Anlagen 5.2 und 5.3 ausgewertet.

Die statistischen Kennzahlen sind in der Tabelle 10 zusammengefasst.

Tabelle 9: Statistische Kennzahlen TSBB, ISV

|  | TSBB in g/l | ISV in ml/g |
| --- | --- | --- |
| Mittelwert | 4,0 | 105 |
| Medianwert | 4,0 | 103 |
| Standardabweichung | 0,3 | 9 |
| Minimum | 3,1 | 84 |
| Maximum | 4,8 | 129 |
| Anzahl | 91 | 91 |

Die biologische Stufe wird im Mittel bei einer Schlammkonzentration von 4,0 g TS/l bei einem mittleren Schlammvolumenindex von 105 ml/g betrieben.

Der Verlauf der Gasproduktion ist in den Anlagen 5.4 und 5.5 dargestellt.

Die statistischen Kennzahlen sind in der Tabelle 11 zusammengefasst.

Tabelle 10: Statistische Kennzahlen Gasproduktion

|  | Gas Nm3/d | EW_Gas 20 l/(EW*d) |
| --- | --- | --- |
| Mittelwert | 1.147 | 57.344 |
| Medianwert | 1.154 | 57.700 |
| Standardabweichung | 276 | 13.776 |
| Minimum | 442 | 22.100 |
| Maximum | 2.153 | 107.650 |
| Anzahl | 1.339 | 1.339 |
| 85 %-Wert als Medianw. + Standardabw. | 1.430 | 71.476 |

Im Vergleich zu den gemessenen Zulauffrachten liegen sehr hohe Gasproduktionen (1.147 Nm3/d im Mittel) vor. Bezogen auf eine spezifische Gasproduktion von 20 l/E * d entspricht dies im Mittel einer Gasproduktion wie sie von ca. 57.000 EW zu erwarten wäre.

Insgesamt ist die Faulung für eine höhere Anlagenauslastung ausgelegt. Der ausgefaulte Schlamm hat einen Glühverlust im Bereich von 50 % und ist somit weitestgehend stabilisiert. Wird die spezifische Gasproduktion von 25 l/E * d angesetzt, entspricht die Gasproduktion von 1.147 Nm3/d einer Gasproduktion wie sie von ca. 46.000 EW zu erwarten wäre.

Auf der Kläranlage wird Fremdschlamm aus benachbarten kleinen Kläranlagen angenommen. Die Mengen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 11: Annahme von Fremdschlämmen

| Jahr | Menge Nassschlamm in m3/a | Menge TM in t/a | TS in % | EWSchlamm (100 g TS/(EW * d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 8.501 | 249 | 2,9% | 6.822 |
| 2023 | 8.066 | 257 | 3,2% | 7.041 |
| 2024 | 8.438 | 282 | 3,3% | 7.726 |
| 2025 | 5.136 | 183 | 3,6% | 5.014 |

- Ablaufwerte

In der Anlage 6 sind die Ablaufkonzentrationen für die Parameter BSB5, CSB, Nges und Pges ausgewertet. Es werden die folgenden Ablaufwerte eingehalten:

•	Biologischer Sauerstoffbedarf BSB5: 		10 mg/l

•	Chemischer Sauerstoffbedarf CSB:		35 mg/l

•	Stickstoff Nges:					12 mg/l

•	Phosphor Pges:				1,5 mg/l

Diese Werte werden ohne Dosierung einer externen C-Quelle und bei dem aktuellen Betrieb mit einem Belebtschlammbecken (3.900 m3) erreicht.

Planer:

Abwasser König

Am Wiesengrund 20

91732 Merkendorf

Merkendorf, den 03.12.2025

.....................................................................

Dipl.-Ing. Erwin König

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeines	51

2.	Hydraulische Auslastung	52

3.	Nachweis biologische Stufe	52

3.1 Nachweis auf Basis von Standardbedingungen	52

3.2 Nachweis auf Basis Abwasserqualität Betriebsdaten	55

Anlagen

Anlage 1: Bemessung DWA-A 131, Standardbedingungen 72.000 EW

Anlage 2: Bemessung DWA-A 131, Mittelwerte Messprogramm, Laboranalysen

Anlage 3: Bemessung DWA-A 131, maximale Belastung mit Abwasserqualität

Anlage 4: 72000_EW_Standardbemessung

Anlage 5: Bemessung_MW_Messprogramm_Biologie

Anlage 6: Bemessung_MW_Messprogramm_Biologie nach Messprogramm, Laboranalysen

- Allgemeines

Die Kläranlage Bad Füssing wurde Ende der 1960er Jahre als mechanische Anlage mit Schlammbehandlung für 28.000 E W errichtet. Anfang der achtziger Jahre erfolgte die Erweiterung zu einer mechanisch-biologischen Anlage für 50.000 EW.

In den Jahren 1997 und 1998 erfolgte der Umbau für Nitrifikation und Denitrifikation. Die Anlagenkapazität betrug etwa 60.000 EW.

Ab 2002 erfolgte eine weitere Erweiterung der Kläranlage insbesondere im Bereich der biologischen Stufe. Ursache für den Ausbau war unter anderem die Rotthaler Fruchtsäfte mit dem Anfall von organisch hoch belastetem Abwasser insbesondere während der Herbstkampagne.

Tabelle 1: Hauptdaten der Kläranlage Bad Füssing aus Wasserrechtsantrag 2005

| Parameter | Bemessung |
| --- | --- |
| Ausbaugröße | 95.000 EW60 |
| Trockenwetterzufluss Qt | 12.000 m3/d |
| max. Trockenwetterzufluss qt | 750 m3/d, 210 l/s |
| Mischwasserabfluss qm | 1.500 m3/d, 420 l/s |
| BSB5-Fracht, roh | 5.700 kg/d |
| BSB5-Fracht1) | 5.000 kg/d |
| CSB-Fracht1) | 7.500 kg/d |
| Stickstoff Nges-Fracht1) | 950 kg/d |
| Phosphor Pges-Fracht1) | 120 kg/d |
| Volumen Vorklärbecken | 500 m3 |
| Belebtschlammvolumen | 8.307 m3 |
| max. Sauerstoffeintrag (αOC) | 526,4 kg O2/h |
| Gebläseleistung | 4 x 650 Nm3/h bis 4 x 3.100 Nm3/h |
| Überschussschlammanfall ÜSd | 3.658 kg TS/d |
| Nachklärdurchmesser | 30 m |
| Nachklärbeckentiefe | 4,0 |
| Volumen Faulbehälter | 2 x 1.300 m3 |

1) Frachten im Zulauf der Biologie

Die Neubemessung wurde mit der Software BELEBUNGS-EXPERT zum Arbeitsblatt ATV-DVWK - A 131 durchgeführt.

Durch Wegfall der Rotthaler Fruchtsäfte und auch des Käsewerk Roiner hat sich die Zulaufbelastung wesentlich geändert.

Die Bemessung der Kläranlage erfolgt zwischenzeitlich auf Basis des CSB nach dem Arbeitsblatt DWA-A 131 Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen, Stand Juni 2016 und dem Bemessungsprogramm Belebungs-Expert Berechnung von einstufigen Belebungsanlagen nach dem DWA-Arbeitsblatt A131(2016).

- Hydraulische Auslastung

Die bestehende Anlage ist für die folgenden Abwassermengen bemessen:

•	Trockenwettermenge Qtd: 			12.000 m3/d

•	Spitzenabfluss Trockenwetter max. Qth:	     750 m3/h

•	Spitzenabfluss Mischwasser Qm:		  1.500 m3/h

Diese Daten werden auch den Nachweisen der Biologie zugrunde gelegt.

Der Schlammvolumenindex wurde in 2002 mit 90 ml/g oder günstiger angesetzt. Die Schlammkonzentration im Belebungsbecken TSBB konnte bei diesem Index mit 4,0 g TS/l nachgewiesen werden.

Nach aktuellem Bemessungsprogramm liegt der günstigste Schlammvolumenindex bei 100 ml/g. Mit diesem Schlammvolumenindex kann eine Schlammkonzentration im Belebungsbecken TSBB von 3,78 g TS/l nachgewiesen werden.

Die biologische Stufe wird im Mittel bei einer Schlammkonzentration von 4,0 g TS/l bei einem mittleren Schlammvolumenindex von 105 ml/g betrieben.

Der Nachweis in den Anlagen 1 bis 3 erfolgt bei einem Schlammvolumenindex von 100 ml/g und einer Schlammkonzentration TSBB von 3,8 g/l bei den obigen Abwassermengen.

Die zwei vorhandenen Nachklärbecken sind mit einem Durchmesser von 30 m und einer Tiefe von 4,0 m (2/3-Fließweg) ausgeführt.

Es können weiter die Abwassermengen nach den Planungen 2002 und dem Wasserrechtsantrag 2005 behandelt werden.

- Nachweis biologische Stufe

Die Auswertung der Betriebsdaten ergab erhöhte Belastungen an Stickstoff, Phosphor und abfiltrierbaren Stoffen im Zulauf zur biologischen Stufe bei gleichzeitig sehr hohem Wirkungsgrad der Vorklärung.

Die Ursachen für die besondere Abwasserqualität konnte nicht ermittelt werden. Es werden deshalb zwei Nachweise durchgeführt:

1.	Nachweis auf Basis von „Standardbedingungen“ und einer Aufenthaltszeit in der Vorklärung von 0,75 h.

2.	Abschätzung der Kapazität mit der ermittelten Abwasserqualität und Dosierung einer C-Quelle zur Sicherstellung der Denitrifikation.

3.1 Nachweis auf Basis von Standardbedingungen

Für die Standardbedingungen wurden die folgenden Ansätze gewählt.

Tabelle 2: Standardbedingungen spezifische Frachten

| Parameter | Zulauf VKB spez. Fracht in kg/d | Wirkungsgrad VKB | Zulauf Biologie spez. Fracht in kg/d |
| --- | --- | --- | --- |
| CSB | 120 | 30% | 84 |
| XTS | 70 | 50% | 35 |
| N | 11 | 10% | 9,9 |
| P | 1,8 | 10% | 1,62 |

Entsprechend dem Bemessungsgang in Anlage 1 ist mit dem vorhandenen Beckenvolumen eine Belastung mit 72.000 EW möglich.

Tabelle 3: Kenndaten Standardbemessung

| Parameter | Zulauf VKB | Zulauf Biologie |
| --- | --- | --- |
| Abwassermengen |  |  |
| tägliche Abwassermenge Qd,Konz in m3/d | 12.000 | 12.000 |
| max. Trockenwetterzufluss Qt in m3/h | 750 | 750 |
| max. Mischwasserzufluss Qm in m3/h | 1.500 | 1.500 |
| Abwasserfrachten |  |  |
| CSB Bd,CSB in kg/d | 8.640 | 6.048 |
| gelöster CSB Bd,SCSB in kg/d |  | 3.000 |
| Abfiltrierbare Stoffe Bd,XTS in kg/d | 5.040 | 2.520 |
| Kjeldhal-Stickstoff Bd,KN in kg/d | 792 | 713 |
| Phosphor Bd,P in kg/d | 130 | 117 |
| Kenndaten Bemessung |  |  |
| Mischbecken in m3 |  | 500 |
| Mischbecken, Bestand in m3 |  | 500 |
| erf. Belebungsbecken in m3 |  | 7.755 |
| Belebungsbecken, Bestand in m3 |  | 7.800 |
| Volumen Nitrifikation in m3 |  | 4.950 |
| Schlammproduktion (12°C) ÜSd in kg/d |  | 2.737 |
| Schlammproduktion (12°C) ÜSd, Bestand in kg/d |  | 3.658 |
| max. Sauerstoffbedarf OVh in kg/h |  | 239,9 |
| max. Sauerstoffbedarf OVh, Bestand in kg/h |  | 394,0 |

Mit dem vorhandenen Volumen der Belebungsbecken und des Mischbeckens können die Frachten nach Tabelle 3 behandelt werden. Dies entspricht den Frachten von ca. 72.000 EW.

Die bestehende Belüftung ist für maximalen Sauerstoffbedarf OVh von 394,0 kg/h ausgelegt.

Für die Behandlung der Abwasserfracht von ca. 72.000 EW ist ein maximaler Sauerstoffbedarf OVh von 239,9 kg/h erforderlich.

Die bestehende Überschussschlammbehandlung inkl. Faulung ist für einen Überschussschlammanfall von 3.658 kg/d ausgelegt.

Für die Behandlung der Abwasserfracht von ca. 72.000 EW ist ein Überschussschlammanfall von 2.737 kg/d zu erwarten.

3.2 Nachweis auf Basis Abwasserqualität Betriebsdaten

Im ersten Schritt ist auf Basis der mittleren Frachten und Abwasserqualität aus dem Messprogramm 6.10. bis 19.10.2025 (1.540 kg CSB/d) die Größe des Belebungsvolumens berechnet (vgl. Anlage 2). Für die Berechnung wurden die Frachten Zulauf Biologie, die aus den Analysedaten des Fremdlabors berechnet wurden, angesetzt (vgl. Auswertung Betriebsdaten Kläranlage Bad Füssing, Anlage 4.9).

Diese Berechnung ergibt ein erforderliches Volumen des Belebungsbeckens von 4.830 m3. Aufgrund des unausgewogenen N/CSB-Verhältnisses ist dieser Rechengang mit VDN/VBB = 0,60 und Dosierung einer externen C-Quelle durchgeführt.

Bei diesem Rechengang ergibt sich ein erforderliches Belebtschlammvolumen von 4.830 m3 und ein anteiliges Nitrifikationsvolumen von 1.932 m3.

In weiteren Rechengängen wurden die Frachten und Abwassermengen für alle Parameter proportional erhöht, so dass das vorhandene Belebungsvolumen von 7.800 m3 komplett ausgenutzt wird. Aufgrund des unausgewogenen N/CSB-Verhältnisses ist dieser Rechengang ebenfalls mit VDN/VBB = 0,60 und Dosierung einer externen C-Quelle durchgeführt.

Die zugehörigen Frachten und Kenndaten der Bemessung sind in der Tabelle 5 zusammengefasst.

Mit dem vorhandenen Volumen der Belebungsbecken und des Mischbeckens können die Frachten nach Tabelle 5 behandelt werden. Die Zulauffrachten wurden mit dem gemessenen Wirkungsgrad der Vorklärung nach Tabelle 4 hochgerechnet. In der nachfolgenden Tabelle sind die Frachten Zulauf Vorklärbecken in Einwohnerwerte umgerechnet.

Die bestehende Belüftung ist für maximalen Sauerstoffbedarf OVh von 394,0 kg/h ausgelegt.

Für die Behandlung der Abwasserfracht nach Tabelle 6 ist ein maximaler Sauerstoffbedarf OVh von 223,0 kg/h erforderlich.

Die bestehende Überschussschlammbehandlung inkl. Faulung ist für einen Überschussschlammanfall von 3.658 kg/d ausgelegt.

Für die Behandlung der Abwasserfracht nach Tabelle 6 ist ein Überschussschlammanfall von 1.725 kg/d zu erwarten.

Bezogen auf die vorliegende Zulaufbelastung nach der Auswertung Betriebsdaten Kläranlage Bad Füssing liegen auch bei Ansatz der gemessenen speziellen Zulaufbelastungen ausreichend Reservekapazitäten vor.

Tabelle 4: Bemessungsgang Messprogramm Mittelwert Zulauf Biologie

| Parameter | Zulauf VKB | Zulauf Biologie |
| --- | --- | --- |
| Abwassermengen |  |  |
| tägliche Abwassermenge Qd,Konz in m3/d | 6.836 | 6.836 |
| max. Trockenwetterzufluss Qt in m3/h | 500 | 500 |
| max. Mischwasserzufluss Qm in m3/h | 1.500 | 1.500 |
| Abwasserfrachten |  |  |
| CSB Bd,CSB in kg/d | 3.817 | 1.540 |
| gelöster CSB Bd,SCSB in kg/d | 1.484 | 832 |
| Abfiltrierbare Stoffe Bd,XTS in kg/d | 2.781 | 1.472 |
| Kjeldhal-Stickstoff Bd,KN in kg/d | 481 | 436 |
| Phosphor Bd,P in kg/d | 67 | 60 |
| Kenndaten Bemessung |  |  |
| Mischbecken in m3 |  | 500 |
| Mischbecken, Bestand in m3 |  | 500 |
| erf. Belebungsbecken in m3 |  | 4.830 |
| Belebungsbecken, Bestand in m3 |  | 7.800 |
| Volumen Nitrifikation in m3 |  | 1.932 |
| Schlammproduktion (12°C) ÜSd in kg/d |  | 1.071 |
| Schlammproduktion (12°C) ÜSd, Bestand in kg/d |  | 3.658 |
| max. Sauerstoffbedarf OVh in kg/h |  | 138,2 |
| max. Sauerstoffbedarf OVh, Bestand in kg/h |  | 394,0 |
| Extern dosierter CSB in mg/l |  | 110 |

Tabelle 5: Bemessungsgang Auslastung Volumen Belebungsbecken

| Parameter | Zulauf VKB | Zulauf Biologie |
| --- | --- | --- |
| Abwassermengen |  |  |
| tägliche Abwassermenge Qd,Konz in m3/d | 11.100 | 11.100 |
| max. Trockenwetterzufluss Qt in m3/h | 750 | 750 |
| max. Mischwasserzufluss Qm in m3/h | 1.500 | 1.500 |
| Abwasserfrachten |  |  |
| CSB Bd,CSB in kg/d | 6.221 | 2.510 |
| gelöster CSB Bd,SCSB in kg/d | 2.390 | 1.340 |
| Abfiltrierbare Stoffe Bd,XTS in kg/d | 4.534 | 2.400 |
| Kjeldhal-Stickstoff Bd,KN in kg/d | 783 | 710 |
| Phosphor Bd,P in kg/d | 108 | 97 |
| Kenndaten Bemessung |  |  |
| Mischbecken in m3 |  | 500 |
| Mischbecken, Bestand in m3 |  | 500 |
| erf. Belebungsbecken in m3 |  | 7.789 |
| Belebungsbecken, Bestand in m3 |  | 7.800 |
| Volumen Nitrifikation in m3 |  | 3.116 |
| Schlammproduktion (12°C) ÜSd in kg/d |  | 1.725 |
| Schlammproduktion (12°C) ÜSd, Bestand in kg/d |  | 3.658 |
| max. Sauerstoffbedarf OVh in kg/h |  | 223,0 |
| max. Sauerstoffbedarf OVh, Bestand in kg/h |  | 394,0 |
| Extern dosierter CSB in mg/l |  | 110 |

Tabelle 6: Frachten und Einwohnerwerte Zulauf Vorklärbecken

| Parameter | Abwasserfrachten | Einwohnerwerte |
| --- | --- | --- |
| CSB Bd,CSB in kg/d | 6.221 | 51.841 |
| gelöster CSB Bd,SCSB in kg/d | 2.390 | -- |
| Abfiltrierbare Stoffe Bd,XTS in kg/d | 4.534 | 64.771 |
| Kjeldhal-Stickstoff Bd,KN in kg/d | 783 | 71.182 |
| Phosphor Bd,P in kg/d | 108 | 60.000 |

Planer:

Abwasser König

Am Wiesengrund 20

91732 Merkendorf

Merkendorf, den 03.12.2025

.....................................................................
Dipl.-Ing. Erwin König

Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6